Zápis z jednání

Jednání ve věci:		UNIČOV – OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE

V ULICÍCH HRUBÉHO A DUKELSKÁ

Číslo zakázky:		2018011

Datum:			9.5.2018

Místo:			AQOL s.r.o., Olomouc

Účastnící jednání:	VHS Olomouc a.s. – Ing. Kožušníček, Ing. Špačková

AQOL s.r.o. – Ing. Zimmermann, Ing. Krejčí

Jednání bylo svoláno za účelem projednání rozpracovávané projektové dokumentace stavby „Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská“ ve stupni dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

V průběhu jednání bylo dohodnuto následující:

Obecně:

- Obnova stoky DIIIa2 v ulici Hrubého nebude projektována, neboť po geodetickém doměření a podrobném posouzení projektantem bylo dohodnuto její vyčlenění z předmětu plnění smlouvy.

Kanalizace:

- Stoka DIIIa bude obnovena v délce 45,4 m DN 600, dle původního zadání akce přičemž stávající úsek stoky bude obnoven ve stávajícím profilu ve stávající trase z kameniny.

- Původní betonová stoka bude vybourána.

- Obnovovaný úsek zahrnuje 3 šachty, z nichž jedna (na Moravském náměstí) zůstane stávající, ostatní 2 šachty budou vyměněny. Spád mezi šachtami bude oproti původnímu sjednocen v celém úseku na cca. 3,3 ‰.

- Nad stokou se nachází kabel sdělovacího vedení. Projektant zajistí projednání se správcem předmětné sítě a o výsledku bude informovat investora

Vodovod:

- Rekonstrukce vodovodu bude zahrnovat 3 vodovodní řady V1, V2 a V3.

- Řad V1 DN 200 LT bude napojen v armaturní šachtě AŠ a bude nahrazovat stávající vodovodní řad DN 125 v ulici Bratří Čapků ve směru ke křižovatce s ulicí Hrubého v délce cca. 36,0 m.

- Řad V2 bude napojen v místě ukončení řadu V1. Překříží ulici Bratří Čapků a povede ulicí Hrubého převážně v zeleném pásu.

- Řad V2 bude zároveň přeložkou řadu, který je veden od křižovatky ulic Bratří Čapků a Moravské náměstí v parkovišti před obchody na Moravském náměstí a končí uzlem v ulici Dukelské.

- Stávající vodovod bude zrušen (uzavřen) a stávající vodovodní přípojky na něj napojené od bytových domů č.p. 708, 707, 706, 705, 704, 703 budou přepojeny na nový řad V2. V šachtě v ulici Bratří Čapků bude zaslepen a v ulici Dukelská bude uzavřen.

- Stávající vodoměry ze strany Moravského náměstí budou zrušeny a nahrazeny novými vodoměry, které budou umístěny na vytypovaných místech v suterénu ve směru z ulice Hrubého.

- Přepojení přípojek bude zahrnovat provrtání stěny budovy, vodoměr, napojení na stávající vnitřní rozvody vody, zaslepení stávajících přípojek v objektech bytových domů.

- Provádění přípojek bude možné uvažovat protlakem, přičemž snahou bude využít protlak pro dvě přípojky najednou.

- Řad V3 je označen obnovovaný úsek vodovodu v ulici Dukelská. Jedná se o úsek obnovovaného vodovodu DN 150 LT, který začíná v místě nového uzlu, kde se napojuje na vodovod DN 150 řad V1.					    Řad V3 končí napojením na vodovod DN 200 v ulici Litovelské, kde bude vodovod napojen na stávající T-kus, přičemž bude vyměněno šoupě.

- Na vodovodní řad V2 budou přepojeny stávající přípojky a řady, které rozvádějí vodu k okolním bytovým domům v ulici Dukelské. Napojení přípojek na nové potrubí bude boční. Poklopy budou na zemních soupravách nové.

- Bude zjištěna hloubka stávajícího obnovovaného řadu v ulici Dukelské od správce v Uničově.

- Vodovodní řady budou v době výstavby plně funkční.

Zapsal: 	Ing. Radim Krejčí

Kopie:	Účastníci jednání